## 维修
中央空调系统设备维修、更换采购项目报价单
序号 | 设备维修事项 | 设备名称、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计/元 | 备注 | 故障原因
1 | 急诊约克模块机组更换 | Danfoss SH140A4ALD压缩机 | 台 | 1 |  |  | 急诊楼顶 | 故障损坏
2 | 约克离心机变频油泵驱动器 | 024-36133-002 | 块 | 1 |  |  | 地下室中央空调机组 | 故障损坏
3 | 约克中央空调#3冷冻水泵三相异步电动机(更换） | GDD100-32A-11KW | 台 | 1 |  |  | 行政楼楼顶 | 线圈烧坏跳闸
4 | 手术室#2麦克维尔中央空调更换第2系统电子膨胀阀驱动板 | EVD0000200 | 块 | 1 |  |  | 手术室机组 | 故障损坏
5 | 5匹空调铜管 | 铜管（3分6分铜管含保温棉配内外机电源连接线） | 米 | 63 |  |  | 检验科 | 延长铜管
6 | 空调机房#1冷冻泵（维修绕线） | TYPEY2-280M-4 三相异步卧式离心泵90KW | 套 | 1 |  |  | 地下室中央空调机组 | 线圈烧坏
7 | 水塔#2风扇电机7.5KW三相异步电动机（维修绕线） | 7.5KW三相异步电动机：132M-4 | 个 | 1 |  |  | 十楼顶中央空调水塔 | 电机线圈对地短路
8 | 急诊更换立式单吸离心泵（更换） | 65KQL25-32 | 台 | 1 |  |  | 急诊楼顶 | 外壳损坏、线圈对地短路、轴承损坏
9 | #1约克中央空调更换控制主板 | YCAE61SMC-3B | 块 | 1 |  |  | 消毒供应中心 | 损坏不通电
10 | #3约克中央空调更换电子膨胀阀 | Danfoss TGEX-12TR | 个 | 1 |  |  | 消毒供应中心 | 系统结冰
11 | 中央热水机组空气能换热器 | 6匹套管式 | 套 | 4 |  |  | 综合楼顶 | 生锈腐蚀穿孔
12 | AHU-405恒温恒湿机组 更换ABB变频器 | ACS510-01-017A-4 7.5KW | 套 | 1 |  |  | 4楼手术室9房 | 变频器损坏短路
13 | 行政楼#2冷冻水泵（维修绕线） | Y160M1-2三相异步电机11KW | 台 | 1 |  |  | 行政楼顶 | 电机线圈对地短路
14 | 急诊#2水泵（维修绕线） | Y2-112M-2-W三相异步电机4KW | 台 | 1 |  |  | 急诊楼顶 | 线圈烧坏
15 | 机房#1冷却水泵 电动机转子送修、更换不锈钢机械水封 | TYPEY2-280M-4 三相异步卧式离心泵90KW | 台 | 1 |  |  | 地下室中央空调机组 | 转子轴磨损
16 | 合计：
报价包含各种税金、运输费、搬运费、材料费、安装费、调试费等一切费用，即最终价格。
报价单位：
联 系 人：
联系方式：